## Sheet1
ダクト配管の圧損計算 |  |  | 2004.05.07改訂
ライト・ブルーのセルに数値を入力していくと、圧力損失が自動計算されます。
工房の配置図から配管図を書き、各木工機械までの各部のパーツ、長さなどを想定して入力していきます。
①必要風量を入力
風量 Q | Q= | 10 | m3/min
風量 Q |  | 359.37 | CFM
②メインダクトパイプ径を入力
メインダクトパイプ径 | ｄ1＝ | 100 | mm
メインダクト風速 V | V1= | 21.2314 | m/s
メインダクト速度圧 Pv | PV1= | 270.9346 | Pa
③メインダクトパイプの長さの合計を入力 | 径 mm | 損失係数 | 長さ ｍ | 圧損係数ζ1 |  | メイン
メインダクトパイプ（内部に凹凸が無く平滑なもの） | 100 | 0.02 | 6 | 1.2 |  | フレキホースでは損失係数0.04
④エルボの曲率÷直径を選択 | 曲率÷直径 | 損失係数 | 数量 | 圧損係数ζ2
エルボ① | 1.25 | 0.55 | 2 | 1.1 |  | 45度の曲げは損失係数1/2
エルボ② | 2 | 0.27 | 0 | 0 |  | 45度の曲げは損失係数1/2
⑤同じ径の分岐の圧力損失、分岐が無ければ⑥へ | [5 empty] | 径変換を伴う場合はここで分岐分
分岐角度と方向を選択 | 分岐角度 | 損失係数 | 数量 | 圧損係数ζ3 |  | を計算、径変換分は別途計算
ストレート側 | 60°以下 | 0.2 | 1 | 0.2
枝分かれ分岐側 | 90° | 1 | 0 | 0 |  | Ｙ分岐はこちらで計算
径変換がなければ⑦へ
径変換前までの損失係数ζの累計 |  |  |  | 2.5
径変換前までの圧力損失小計 ＰＬ１＝ | (ζ1+ζ2+ζ3）×Pv1 |  |  | 677.3365 | Ｐａ
⑥径の変換（リデューサー）損失、径変換後のパイプ径を入力。径変換が無ければ⑦へ
変換後のパイプ径（径変換が無い場合は空白のまま） | ｄ2＝ |  | mm
ｄ1/ｄ2比率 |  | NA
径変換後の風速 | V2= | NA | m/s
径変換後の速度圧 | Pv2= | NA | Pa |  |  | ”=Pv1×(D2/D1)^2”
圧損差(Pv2-Pv1) | Pv2-Pv1＝ | NA | Pa
| テーパ角度 | 損失係数 | 数量 | 圧損係数ζ4
リデューサー（テーパー無し変換は損失例数＝１） | 120 | 0.3 | 0 | 0
リデューサーの圧力損失 ＰＬ２＝ | ζ4×(Pv2-Pv1) |  |  | 0 | Pa
＝ | ζ4×（(ｄ2/ｄ1)^2-1）×Pv1
⑦パイプ/ホースの種類と長さを入力 | 風速(m/s) | 損失係数 | 長さ(m) | 圧損係数ζ5
パイプ | 21.2314 | 0.02 | 0 | 0
フレキシホース直線 | 21.2314 | 0.04 | 0 | 0 |  | 内部の凹凸が大きいものは
フレキシホースカーブ | 21.2314 | 0.08 | 2 | 0.16 |  | 損失係数を倍にする
アルミ蛇腹直線 | 21.2314 | 0.08 | 0 | 0
アルミ蛇腹カーブ | 21.2314 | 0.16 | 0 | 0
⑧先端集塵フードの損失、下から形状をひとつ選択し、続いて開口角度を選択
| 開口角度 | 損失係数 | 数量 | 損失係数ζ6
切り放し | NA | 0.93 | 0 | 0
フランジ | NA | 0.49 | 0 | 0
円形又は角型フード | 45° | 0.06 | 1 | 0.06
ブース(角型) | NA | 0.5 | 0 | 0
ブース(丸テーパー付き) | 15° | 0.15 | 0 | 0
ブース(角テーパー付き) | 15° | 0.25 | 0 | 0
吸い込み先端までの圧損係数累計 |  |  |  | 0.22
吸込み先端までの圧力損失小計 ＰＬ３＝ | （ζ5+ζ6）×Ｐｖ１ |  |  | 59.6056 | Pa
吸込圧＝Ｐｖですが、計算の便宜のため 圧損係数ζ7＝１ とします。 |  |  |  | 1
吸込圧 ＰＬ４＝ | ζ7×Ｐｖ１ |  |  | 270.9346 | Pa
⑨吐出口の圧力損失、アウトレットの径を選択、市販の集塵機は全て数量＝0
アウトレット径ｄ３ | 100 | mm | 数量
アウトレットの速度圧 |  |  |  | 270.6584 | Pa
切りっ放し |  | ζ8＝１.00 | 1 | 270.6584 | Pa
ダスト・フィルター(スタンダード) |  | ζ8＝1.20 | 0 | 0 | Pa | 400CFMで400Paと想定
ダスト・フィルター(5ミクロン以下) |  | ζ8＝1.80 | 0 | 0 | Pa | 400CFMで600Paと想定
吐出口の圧力損失 ＰＬ５ |  |  |  | 270.6584 | Pa
（註）ダストフィルターの損失は参考値です。メーカーに聞いてください。
⑩使用サイクロンのタイプの数量に”1”を入力 |  | 圧損係数ζ9 | 数量
サイクロン（ノーマル） |  | 4.49 | 1 | 1216.4963 | Pa | 400CFMで1500Paと想定
サイクロン（ナチュラルベーン） |  | 3.59 | 0 | 0 | Pa | 400ＣＦＭで1200Paと想定
サイクロン（ナチュラルベーン+エアランプ） |  | 2.99 | 0 | 0 | Pa | 400ＣＦＭで1000Paと想定
⑪コーン無しのセパレーターは数量に”1”を入力
ドロップ・ボックス |  | 2.4 | 0 | 0 | Pa | 400CFMで800Paと想定
セパレーターの損失 ＰＬ６ |  |  |  | 1216.4963 | Pa
（註）セパレーターの損失はしっかりと設計された場合の値です。各サイズ次第で数倍にも増加することがあります。
総圧力損失 ＰＬ１+ＰＬ２+・・・・+ＰＬ５+ＰＬ６＝ |  |  |  | 2495.0314 | Pa
（註）パイプ/ホースの接続部分の損失、空気漏れなどは加算されていないので、実際は1～2割増し。
メインダクトの速度圧Ｐｖ１換算の圧損係数の合計ζt＝ | ζ1+ζ2+・・・+ζ8+ζ9 |  |  | 9.209
<以下はデータ・テーブル>
フードの損失係数
30 | 0.09
45 | 0.06
60 | 0.09
90 | 0.16
120 | 0.26
テーパーの損失係数（丸型） |  |  | テーパーの損失係数（角型） |  |  |  | エルボの損失係数 |  | リデューサーの圧損係数
15 | 0.15 |  | 15 | 0.25 |  |  | 1.25 | 0.55 | 10 | 0.05
30 | 0.08 |  | 30 | 0.18 |  |  | 1.5 | 0.39 | 20 | 0.06
45 | 0.06 |  | 45 | 0.15 |  |  | 1.75 | 0.32 | 30 | 0.08
60 | 0.08 |  | 60 | 0.17 |  |  | 2 | 0.27 | 40 | 0.1
90 | 0.15 |  | 90 | 0.26 |  |  | 2.25 | 0.25 | 50 | 0.11
120 | 0.26 |  | 120 | 0.35 |  |  | 2.5 | 0.22 | 60 | 0.13
150 | 0.4 |  | 150 | 0.48 |  |  | 2.7 | 0.26 | 90 | 0.2
[9 empty] | 120 | 0.3
分岐の圧損(ストレート) |  |  | 分岐の圧損(枝分かれ)
60 | 0.2 |  |  | 10 | 0.06
90 | 0.7 |  |  | 15 | 0.09
|  |  |  | 20 | 0.12
|  |  |  | 25 | 0.15
|  |  |  | 30 | 0.18
|  |  |  | 35 | 0.21
|  |  |  | 40 | 0.25
|  |  |  | 45 | 0.28
|  |  |  | 50 | 0.32
|  |  |  | 60 | 0.44
|  |  |  | 90 | 1